Riktlinje

Fastställt av: Simon Burman

Upprättat av: Maria Hammeryd [Mallfält-granskare]

Organisation gäller inom: Fastighet Västerbotten

Energi - Systemdata VVS

Projektinformation

| Projektnamn / Projektnr: |  |
| --- | --- |
| Datum: [ÅÅÅÅ-MM-DD] |  |
| Byggnad / Ort: [Ex. By27 / Umeå] |  |
| Ansvarig person: [Namn och organisation] |  |
| Roll: [Ex. Energikonsult, projektör] |  |
| Kontakt: [Telefon och e-post] |  |

- Pumpar

Våta pumpar

| Beteckning | EEI Krav ≤ 0,18 | Varvtalsreglerad JA/NEJ | Elmotorklass Krav minst IE4 |
| --- | --- | --- | --- |

Torra pumpar

| Beteckning | MEI Krav ≥ 0,7 | Varvtalsreglerad JA/NEJ | Elmotorklass Krav minst IE4 |
| --- | --- | --- | --- |

- VVC-förluster

Lista de åtgärder som gjorts för att minimera förluster i systemet

| Totala VVC förluster (kWh/år): |  |
| --- | --- |

- Kylsystem

| Kylmaskin/ Kylvärmepump | Köldmedie | GWP | PFAS JA/NEJ | EER Krav ≥ 3,5 | Återvinning värme JA/NEJ | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Åtgärder för minskat kylbehov | Uppnådd effekt |
| --- | --- |

- Värmeväxlare

Gäller alla värmeväxlare med flytande media i värme- och kylsystem. Då ΔT på sekundärsidan understiger 15°C ska värmeväxlare dimensioneras enligt krav för kyla även om sekundärsystemet är att betrakta som ett värmesystem. För värme respektive kyla ska följande prestanda eftersträvas:

Värme - Max temperaturfall < 2°C

Kyla - Max temperaturhöjning < 1°C

| Komponent | Storlek [kW] | Max temperaturfall | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Kyla |  |  |  |
| Värme |  |  |  |

- Luftbehandling

Krav:

SFPv	< 1,3 kW/(m3/s) vid sammanlagrat medelluftflöde*

Tempverkningsgrad (SS-EN 308)	≥ 85 %	generellt

≥ 72 %	vid krav på vätskekopplad VÅV

* Avser genomsnittligt ventilationsflöde över året under verksamhetstid och ska beräknas i projekteringen. Om medelluftflödet är okänt kan det uppskattas till 65 % av maxflödet.

Normalflöde

| Aggregat | Flöde FL/TL [l/s] | Ext tryckfall TL/FL [Pa] | SFPv | Tillufts-temp | Typ av VÅV | Tempverkningsgrad (SS-EN 308) [%] | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Maxflöde

| Aggregat | Flöde FL/TL [l/s] | Ext tryckfall TL/FL [Pa] | SFPv | Tillufts-temp | Typ av VÅV | Tempverkningsgrad (SS-EN 308) [%] | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Bilagor

Aggregatkörningar för normal- respektive maxflöde bifogas.