Riktlinje

Fastställt av: Simon Burman

Upprättat av: Maria Hammeryd [Mallfält-granskare]

Organisation gäller inom: Region Västerbotten

Energi - Energiprestanda (mall)

Projektinformation

| Projektnamn / Projektnr: |  |
| --- | --- |
| Datum: [ÅÅÅÅ-MM-DD] |  |
| Byggnad / Ort: [Ex. By27 / Umeå] |  |
| Ansvarig person: [Namn och organisation] |  |
| Roll: [Ex. Energikonsult, projektör] |  |
| Kontakt: [Telefon och e-post] |  |
| Skede [systemhandling/bygghandling/relation] |  |

1. Indata

|  |  | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Programvara |  |  |
| Klimatfil |  |  |
| Atemp [m2] |  |  |
| Formfaktor |  |  |
| Verksamhetstider |  |  |
| Internlaster utrustning [kWh/m2] |  |  |
| Internlaster belysning [kWh/m2] |  |  |
| Personlaster [m2/person] |  | Ange antal och tider |
| Uppvärmningssystem |  | Ange andel fjärrvärme, COP |
| Kylsystem |  | Ange andel fjärrkyla, EER |
| Tappvarmvatten [kWh/m2] |  |  |
| VVC-förluster |  |  |
| Styr-och reglerförluster |  |  |
| Värmekabel |  | Ange längd och effekt/m |
| Markvärme |  | Ange m2 samt kWh/år |
| Hissar |  |  |

Kommentar

2. U-värden, köldbryggor, lufttäthet

Här redovisas byggnadsdelarnas area, U-värde, köldbryggor och beräknad genomsnittlig U-medel.

| Byggnadsdel | Area (m²) | U-värde (W/m²K) | Krav från Region Västerbotten |
| --- | --- | --- | --- |
| Fönster (inkl. karm och båge) |  |  | ≤ 0,85 (W/m²K) |
| Glasfasadsystem (inkl. karm) |  |  | ≤ 0,8 (W/m²K) |
| Ytterväggar |  |  | ≤ 0,12 (W/m²K) |
| Ytterdörrar |  |  | ≤ 0,9 (W/m²K) |
| Tak-/rökluckor |  |  | ≤ 0,5 (W/m²K) |
| Yttertak |  |  | ≤ 0,08 (W/m²K) |
| Grund (inkl. mark) |  |  | ≤ 0,10 (W/m²K) |
| Källarväggar |  |  | ≤0,12 (W/m²K) |

| Beräknade köldbryggor |  |  |
| --- | --- | --- |

| U-medel för klimatskal inkl. köldbryggor |  | (W/m²K) | Beräkningsmetod: SS-EN ISO 6946 eller SS-EN ISO 13370 |
| --- | --- | --- | --- |

| Luftläckage |  | (l/s, m²) | Krav ≤ 0,2 l/s, m2 vid ± 50 Pa Täthetsprovning ska utföras enl. SS-EN ISO 9972:2015 |
| --- | --- | --- | --- |

3. Fönster

| Väderstreck | Area (m²) | U-värde (W/m²K) Krav ≤ 0,80 resp. 0,85 | g-värde Krav ≤ 0,35 | LT-värde Krav ≥ 0,60 | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norr |  |  |  |  |  |
| Söder |  |  |  |  |  |
| Öster |  |  |  |  |  |
| Väster |  |  |  |  |  |

Fönsteruppställning där U-värde, G-värde samt LT-värde framgår ska bifogas i bygghandlingsskede.

4. Luftbehandling

Nedan anges den indata som använts i energiberäkningen (”Systemdata VVS” + ev. påslag).

| Aggregat | Medelluftflöde i energiberäkning TL/FL [l/s] | SFP | Tempverknings-grad | Tillufts-temp | Drifttider | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Totalt flöde (årsmedel) |  | l/s |  | l/s, m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Förnybar energi

| Andel lokal förnybar energiproduktion (%) Krav minst 5 % | Kommentar |
| --- | --- |

Solceller

| Yta (m2) | Antal moduler | Installerad effekt (kW) | Beräknad årsproduktion (kWh) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Effektbehov

|  | Effektbehov | Enhet | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Värmeeffekt dimensionerande Krav ≤ 16 W/m2 |  | W/m2 |  |
| Kyleffektbehov dimensionerande |  | W/m2 |  |
| Eleffektbehov dimensionerande |  | W/m2 |  |

| 7. Resultat Energianvändning Totalt [kWh]; Specifik [kWh/m2]. Värme. Värme till rum. Värme till ventilation. Vädringsförluster. Markvärme. Distributionsförluster. Summa:. Tappvarmvatten. Tappvarmvatten. VVC-förluster. Summa:. Kyla. Kyla till ventilation. Övrig kyla. Distributionsförluster. Summa:. Fastighetsel. Fläktar. Pumpar. Hissar. Belysning, trapphus & fasad. Värmekabel. Summa:. Verksamhetsel. Belysning. Utrustning. Summa:. Totalt. Kommentar. 8. Resultat köpt energi och primärenergital Köpt energi; Primärenergital, EPpet. [kWh]; [kWh/m2]; [kWh/m2]. Värme. El. Fjärrvärme. Tappvarmvatten. El. Fjärrvärme. Kyla. El. Fjärrkyla. Fastighetsel. Köpt el*. Totalt (exkl. verksamhetsel). Verksamhetsel. Köpt el*. *elbehov inklusive avdrag för eventuell egenproducerad el Kommentar. 9. Slutsats och åtgärder 10. Bilagor Bilaga 1 - fönsteruppställning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |