Driftbeskrivning

Allmänt

Detta driftkort redovisar funktioner i styrsystem DUC som påverkar eller påverkas av Lindinvent.

Används i tillämpliga delar.

Manöver

Styrning luftbehandlingsaggregat

Efter ordinarie drifttid startas aggregatet av närvaro i något av följande rum: ange rumsgivare.

Vid utebliven närvaro i rum enligt ovan så stoppar aggregatet efter inställd tidsfördröjning.

DUC läser signalen från Lindintell.

Start av luftbehandlingsaggregat

Vid start av aggregat går tryckreglering för till- och frånluft på minbegränsning i inställd tid, därefter tillåts behovssignal tryck från Lindintell att förskjuta börvärdet.

Driftfunktioner

Tryck luftbehandlingsaggregat

Tryckgivare -GP1A reglerar, via DUC och frekvensomriktare 
-FO01, varvtalet på tilluftsfläkt så att trycket konstanthålls vid inställt värde.

Tryckgivare -GP2A reglerar, via DUC frekvensomriktare -FO02, varvtalet på frånluftsfläkt så att trycket konstanthålls vid inställt värde.

Tryckgivare -GP1A min- och maxbegränsar trycket till inställda värden.

Tryckgivare -GP2A min- och maxbegränsar trycket till inställda värden.

Lindintell förskjuter (beroende på rummens behov), via DUC, tryckbörvärden för till- och frånluft med behovssignal 0-100%. Börvärdesförskjutningen sker mellan inställda min- och maxbegränsningar.

DUC läser behovssignal för tryck från Lindintell.

Kallrasfunktion

Understiger utetemperaturen vid UTE-GT0A inställt värde så aktiveras kallrasfunktion i DUC. DUC skriver inställt minbegränsningsvärde (10%) till Lindintell. Lindintell minbegränsar öppningsläge för styrventil/ventilställdon -SV1A till inställt värde.

Utetemperaturgräns är gemensam för byggnaden medan minbegränsningsvärdet är individuellt per utrymme.

Utetemperaturgivare är ansluten till DUC där kallrasfunktion skapas. Börvärde utetemperatur samt minbegränsningsvärde ställs i DUC. Visualiseras i DHC i tabellform per hus och plan.

Rum med särskilda krav

Lokaler med särskilda krav avseende temperatur eller tryck ska utredas. Vid behov speglas temperatur eller tryck 0-10V till DUC med larmande funktion.

Börvärdesförskjutning tilluftstemperatur efterbehandlingar

Se separat driftkort.

Tryckreglerad frånluftsfläkt för utrymmen med konstant flöde

Se separat driftkort.

Mätning

Flöde

Totalt flöde för luftbehandlingsaggregat (tilluft och frånluft separat) beräknas i VAV-system. DUC läser värden från Lindintell. Totalflöden visualiseras i driftbild DHC.

Larmfunktioner

Larm indikeras i DUC och överförs till DHC.

| Larm från | Orsak | Prio | Återställning |
| --- | --- | --- | --- |
| Lindintell | Summalarm | 1 | Lindintell |
| -GTx /-GPx | Avvikade temp/tryck | 2 | DHC |