Driftbeskrivning

Allmänt

Efterbehandling betjänar rum enligt flödesbild och syftar till att undvika utkylning av lokaler.

El

Reglerutrustning matas från elcentral i apparatskåp ASxxx.

Driftfunktioner

Temperatur

Temperaturgivare -GT1A reglerar, via DUC, styrventil/ ventilställdon -SV1A så att tilluftsluftstemperaturen konstanthålls vid inställt värde.

Lindintell förskjuter (beroende på betjänade rums kylbehov) börvärdet i DUC för -GT1A med behovssignal 0-100% (enligt kurva). Börvärdesförskjutningen sker i DUC mellan inställda min- och maxbegränsningar.

Behovssignal för kyla kommuniceras till DUC via ModbusTCP från Lindintell.

Motionering

Styrventil/ventilställdon motioneras 1 gång/vecka via DUC.

Säkerhetsfunktioner

Regulatorer

Vissa regulatorer (se ”Larmfunktioner”) är försedda med tidsfördröjda larm vid avvikelse mellan bör- och ärvärde över/under inställt gränsvärde.

Larmfunktioner

Larm indikeras i DUC och överförs till DHC.

| Larm från | Orsak | Prio | Återställning |
| --- | --- | --- | --- |
| -GT1A | Regulatorlarm temperatur | 1 | DUC |

Inställningsvärden

Inställningsvärden inställs i DUC eller DHC.

| Funktion | Förklaring | Börvärde | Inställes på |
| --- | --- | --- | --- |
| -GT1A | Temperatur tilluft | +20°C | DUC |
| -GT1A | Temperatur tilluft min | +15°C | DUC |
| -GT1A | Temperatur tilluft max | +20°C | DUC |
| -GT1A | Regulatorlarm avvikelse BV/ÄV | +/-2°C, 60 min | DUC |