Driftbeskrivning

Allmänt

Frånluftsfläkt LAxxx-FF0x betjänar utrymmen enligt flödesbild och styrs via DUC. Frånluftsfläkten konstanthåller kanaltryck och därmed flöde i betjänade utrymmen. Tilluft via överluft från centralt tilluftspjäll.

El

VAV-spjäll och tillhörande reglerutrustning strömförsörjs via fältbuss. Reglerutrustning matas från separat Lindinventtrafo placerad i xxx.

Driftfunktioner

Flöde

Ärvärde flöde för -GF2A överförs kontinuerligt, via -RC2A, till Lindintell och summeras i xxxx-RC1x med andra frånluftsflöden så att betjänande tilluftspjäll xxxx-ST1x upprätthåller flödesbalans.

Larmfunktioner

Larmer indikeras i Lindinspect.

Kommunikation

Kommunikation sker via BACnet ansluten till GWxx-slinga X placerad i rum xxx.