Driftbeskrivning

Allmänt

Konstantflödesspjäll -ST2A betjänar utrymmen enligt flödesbild. Konstantflödesspjäll -ST2A i frånluft konstanthåller flöde i betjänade utrymmen. Tilluft via överluft från centralt tilluftspjäll.

Signaler för tryckoptimering i rum kommuniceras till DUC via NCE och Lindintell.

El

Reglerutrustning strömförsörjs via fältbuss. Reglerutrustning matas från separat Lindinventtrafo placerad i xxx.

Driftfunktioner

Flöde

Flödesgivare -GF2A reglerar, via -RC2A, spjällställdon -ST2A så att frånluftsflödet konstanthålls vid inställt flöde.

Ärvärden flöde för -GF2A överförs kontinuerligt till Lindintell och summeras med andra frånluftsflöden så att betjänande tilluftspjäll xxxx-ST1x upprätthåller flödesbalans.

Larmfunktioner

Larmer indikeras i Lindinspect.

Inställningsvärden

Inställningsvärden ställs i -RC2A och i Lindinspect om ej annat anges.

| Funktion | Förklaring | Börvärde | Inställes på |
| --- | --- | --- | --- |
| -GF2A | Flöde | xx l/s |  |