Driftbeskrivning

Allmänt

När ingen närvaro detekteras i utrymmet konstanthålls flöde genom VAV-spjäll vid minflöde. När närvaro detekteras ökar flödet till inställt närvaroflöde. Vid stigande rumstemperatur stänger i första hand radiatorer och därefter ökas luftflödet mot inställt maxflöde. Vid stigande koldioxidhalt ökar luftflödet mot maxflöde.

Frånluft är slavstyrd i diskrum och avdelningskök via överluft från dagrum.

Signaler för tryckoptimering samt närvaroindikering i rum kommuniceras till DUC via NCE och Lindintell.

Beroende på lokalens storlek och flexibilitet kan centralt tilluftsspjäll med mekaniska don ersättas av ISQ-don. Detta utreds i detaljprojektering.

El

Reglerutrustning strömförsörjs via fältbuss. Reglerutrustning matas från separat Lindinventtrafo placerad i xxx.

Driftfunktioner

Temperatur

Temperaturgivare -GT6A reglerar, via -RC1A, -RC2A och 
-RC2B, så att rumstemperaturen konstanthålls vid inställt värde. Se reglersekvens.

Luftkvalitet

Koldioxidgivare -GQ6A reglerar, via -RC1A, , -RC2A och -RC2B, så att koldioxidhalten i utrymmet maxbegränsas till inställt värde. Se reglersekvens.

Regulator med störst utsignal, temperatur eller koldioxid, är reglerande.

Flöde

Flödesgivare -GF1A reglerar, via -RC1A, spjällställdon -ST1A så att tilluftsflödet minbegränsas till inställt grundflöde/närvaroflöde och maxbegränsas till inställt maxflöde. Ärvärde -GF1A kommuniceras till -RC2A och -RC2B och fördelas till två börvärden för -GF2A respektive -GF2B.

Flödesgivare -GF2A reglerar, via -RC2A, spjällställdon -ST2A så att frånluftsflödet konstanthålls vid inställt värde.

Flödesgivare -GF2B reglerar, via -RC2B, spjällställdon -ST2B så att frånluftsflödet konstanthålls vid inställt värde.

Om närvaro i utrymmet indikeras via -GU6A minbegränsas luftflödet för -GF1A till inställt närvaroflöde oavsett utsignal från temperatur- eller koldioxidregulator. Om ingen närvaro har indikerats under inställd tid inaktiveras närvarofunktionen och flöde tillåts att minska till grundflöde.

Flöde, forcering diskrum

Behov av forcerad ventilation i diskrum utreds i detaljprojektering. Om forceringsfunktion projekteras ska driftindikering från diskmaskin tas via separat strömrelä.

Driftläge Ekonomi

Om ingen närvaro har indikerats via -GU6A under inställd tid aktiveras ekonomiläge. Börvärden för kyl- och värmereglering förskjuts med inställt värde. Om närvaro i lokalen indikeras under inställd tid inaktiveras ekonomiläge och övergår till normalt driftläge (komfort).

Kallrasfunktion

Kallrasfunktion är programmerad i DUC och börvärde för minbegränsning kommuniceras till Lindintell när villkor uppfylls (se driftkort x001.xx-F01-01-01). Vid aktiv kallrasfunktion för utrymmet så minbegränsas, via -RC1A, öppningsgrad för ventilställdon -SV1A till inställt värde.

I detaljprojektering utreds vilka utrymmen funktionen aktiveras för.

Larmfunktioner

Larmer indikeras i Lindinspect.

Inställningsvärden

Inställningsvärden ställs i -RC1A, -RC2A, -RC2B och i Lindinspect om ej annat anges.

| Funktion | Förklaring | Börvärde | Inställes på |
| --- | --- | --- | --- |
| -GT6A | Rumstemperatur | xx °C |  |
| -GU6A | Närvarogivare Tillslagsfördröjning närvaro | xx sek |  |
| -GU6A | Närvarogivare Frånslagsfördröjning grundflöde | xx min |  |
| -GU6A | Närvarogivare Tid till Ekonomiläge | xx min |  |
| -GU6A | Närvarogivare Tid till Komfortläge | x min |  |
| -GQ6A | Luftkvalitet | xx ppm |  |
| -RC1A | Negativ förskjutning värmebörvärde, ekonomiläge | x°C |  |
| -RC1A | Positiv förskjutning kylbörvärde, ekonomiläge | x°C |  |
| -GF1A | Grundflöde | xx l/s |  |
| -GF1A | Närvaroflöde | xx l/s |  |
| -GF1A | Maxflöde | xx l/s |  |
| -GF2A | Grundflöde | xx l/s x xx% |  |
| -GF2B | Maxflöde | xx l/s x xx% |  |

Mätning

Temperaturgivare -GT1A mäter kontinuerligt aktuell kanaltemperatur i tilluft.