Driftbeskrivning

Allmänt

När ingen närvaro detekteras i utrymmet konstanthålls flöde genom VAV-spjäll vid minflöde. När närvaro detekteras ökar flödet till inställt närvaroflöde. Vid stigande rumstemperatur stänger i första hand radiatorer och därefter ökas luftflödet mot inställt maxflöde.

Signaler för tryckoptimering samt närvaroindikering i rum kommuniceras till DUC via NCE och Lindintell.

Ljusnivå för -BS01 regleras via dragsnören på armaturer.

El

Reglerutrustning strömförsörjs via fältbuss. Reglerutrustning matas från separat Lindinventtrafo placerad i xxx.Kopplingslåda -KL1B strömförsörjs via fältbuss men har separat ingång (230 V) för matning av belysning.

Driftfunktioner

Temperatur

Temperaturgivare -GT6A reglerar, via -RC1A och -RC2A, så att rumstemperaturen konstanthålls vid inställt värde. Se reglersekvens.

Luftkvalitet (gäller för kontor med fler än 2 platser)

Koldioxidgivare -GQ6A reglerar, via -RC1A och -RC2A, så att koldioxidhalten i utrymmet maxbegränsas till inställt värde. Se reglersekvens.

Regulator med störst utsignal, temperatur eller koldioxid, är reglerande.

Flöde

Flödesgivare -GF1A reglerar, via -RC1A, spjällställdon -ST1A så att tilluftsflödet minbegränsas till inställt grundflöde/närvaroflöde och maxbegränsas till inställt maxflöde. Ärvärde -GF1A kommuniceras till -RC2A och sätts som börvärde för -GF2A. Flödesgivare -GF2A reglerar, via -RC2A, spjällställdon -ST2A så att frånluftsflödet konstanthålls vid inställt värde.

Om närvaro i utrymmet indikeras via -GU6A minbegränsas luftflödet för -GF1A och -GF2A till inställt närvaroflöde oavsett utsignal från temperaturregulator. Om ingen närvaro har indikerats under inställd tid inaktiveras närvarofunktionen och flöde tillåts att minska till grundflöde.

Driftläge Ekonomi

Om ingen närvaro har indikerats via -GU6A under inställd tid aktiveras ekonomiläge. Börvärden för kyl- och värmereglering förskjuts med inställt värde. Om närvaro i lokalen indikeras under inställd tid inaktiveras ekonomiläge och övergår till normalt driftläge (komfort).

Kallrasfunktion

Kallrasfunktion är programmerad i DUC och börvärde för minbegränsning kommuniceras till Lindintell när villkor uppfylls (se driftkort x001.xx-F01-01-01). Vid aktiv kallrasfunktion för utrymmet så minbegränsas, via -RC1A, öppningsgrad för ventilställdon -SV1A till inställt värde.

I detaljprojektering utreds vilka utrymmen funktionen aktiveras för.

Belysning

Vid tryck på impulstryckknapp -TK11 tänds, via -KL1B, belysning -BS01. Vid förnyat tryck på tryckknapp eller om ingen närvaro har indikeras vid närvarogivare -GU6A under inställd tid, släcks belysning.

Belysning, intern funktion (ej ansluten mot VAV-systemet)

Ljus regleras via dragsnöre på armatur.

Larmfunktioner

Larmer indikeras i Lindinspect.

Inställningsvärden

Inställningsvärden ställs i -RC1A, -RC2A och i Lindinspect om ej annat anges.

| Funktion | Förklaring | Börvärde | Inställes på |
| --- | --- | --- | --- |
| -GT6A | Rumstemperatur, närvaro | xx °C |  |
| -GU6A | Närvarogivare Tillslagsfördröjning närvaro | xx sek |  |
| -GU6A | Närvarogivare Frånslagsfördröjning grundflöde | xx min |  |
| -GU6A | Närvarogivare Frånslagsfördröjning belysning | xx min |  |
| -GU6A | Närvarogivare Tid till Ekonomiläge | xx min |  |
| -GU6A | Närvarogivare Tid till Komfortläge | x min |  |
| -GQ6A | Luftkvalitet | 800 ppm |  |
| -RC1A | Negativ förskjutning värmebörvärde, ekonomiläge | x°C |  |
| -RC1A | Positiv förskjutning kylbörvärde, ekonomiläge | x°C |  |
| -GF1A | Grundflöde | xx l/s |  |
| -GF1A | Närvaroflöde | xx l/s |  |
| -GF1A | Maxflöde | xx l/s |  |
| -GF2A | Flöde | Ärvärde -GF1A |  |

Mätning

Temperaturgivare -GT1A mäter kontinuerligt aktuell kanaltemperatur i tilluft.