Driftbeskrivning

Allmänt

När ingen närvaro detekteras i utrymmet konstanthålls flöde genom VAV-spjäll vid minflöde. När närvaro detekteras ökar flödet till inställt närvaroflöde. Vid stigande rumstemperatur stänger i första hand radiatorer och därefter ökas luftflödet mot inställt maxflöde. Frånluft går via överluft mot centralt frånluftsspjäll som även betjänar fler utrymmen.

Signaler för tryckoptimering samt närvaroindikering i rum kommuniceras till DUC via NCE och Lindintell.

El

Reglerutrustning strömförsörjs via fältbuss. Reglerutrustning matas från separat Lindinventtrafo placerad i xxx.

Driftfunktioner

Temperatur

Temperaturgivare -GT6A reglerar, via -RC1A, så att rumstemperaturen konstanthålls vid inställt värde. Se reglersekvens.

Flöde tilluft

Flödesgivare -GF1A reglerar, via -RC1A, spjällställdon -ST1A så att tilluftsflödet minbegränsas till inställt grundflöde/närvaroflöde och maxbegränsas till inställt maxflöde.

Om närvaro i utrymmet indikeras via -GU6A minbegränsas luftflödet för -GF1A till inställt närvaroflöde oavsett utsignal från temperaturregulator. Om ingen närvaro har indikerats under inställd tid inaktiveras närvarofunktionen och flöde tillåts att minska till grundflöde.

Ärvärden flöde för -GF1A överförs kontinuerligt till Lindintell och summeras med andra frånluftsflöden så att betjänande frånluftspjäll xxxx-ST2x upprätthåller flödesbalans.

Driftläge Ekonomi

Om ingen närvaro har indikerats via -GU6A under inställd tid aktiveras ekonomiläge. Börvärden för kyl- och värmereglering förskjuts med inställt värde. Om närvaro i lokalen indikeras under inställd tid inaktiveras ekonomiläge och övergår till normalt driftläge (komfort).

Kallrasfunktion

Kallrasfunktion är programmerad i DUC och börvärde för minbegränsning kommuniceras till Lindintell när villkor uppfylls (se driftkort x001.xx-F01-01-01). Vid aktiv kallrasfunktion för utrymmet så minbegränsas, via -RC1A, öppningsgrad för ventilställdon -SV1A till inställt värde.

I detaljprojektering utreds vilka utrymmen funktionen aktiveras för.

Larmfunktioner

Larmer indikeras i Lindinspect.

Inställningsvärden

Inställningsvärden ställs i -RC1A, -RC2x och i Lindinspect om ej annat anges.

| Funktion | Förklaring | Börvärde | Inställes på |
| --- | --- | --- | --- |
| -GT6A | Rumstemperatur, närvaro | xx °C |  |
| -GU6A | Närvarogivare Tillslagsfördröjning närvaro | xx sek |  |
| -GU6A | Närvarogivare Frånslagsfördröjning grundflöde | xx min |  |
| -GU6A | Närvarogivare Tid till Ekonomiläge | xx min |  |
| -GU6A | Närvarogivare Tid till Komfortläge | x min |  |
| -RC1A | Negativ förskjutning värmebörvärde, ekonomiläge | x °C |  |
| -RC1A | Positiv förskjutning kylbörvärde, ekonomiläge | x °C |  |
| -GF1A | Grundflöde | xx l/s |  |
| -GF1A | Närvaroflöde | xx l/s |  |
| -GF1A | Maxflöde | xx l/s |  |

Mätning

Temperaturgivare -GT1A mäter kontinuerligt aktuell kanaltemperatur i tilluft.